## DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI
1 | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Pražnjenje i ponovno punjenje sustava centralnog grijanja i hlađenja te ispuštanje vode u sistem kanalizacije. | kpl | 1
2 | Demontaža postojećeg plinskog postrojenja (15 kom ROBUR AYF 60-119/2) sa krova i sve druge opreme (cjevovoda), u stavku je potrebno uračunati korištenje auto dizalice za demontažu (iznos) navedene opreme sa ravnog krova. Visina terase prema glavnoj prometnici cca 26,0 m, udaljenost glavne prometnice od mjesta demontaže cca 5,0 m, najteži pojedinačni uređaj cca 800 kg. U cijenu dizalice uračunati privremenu regulaciju prometa na glavnoj prometnici | kpl | 1
3 | Demontaža postojeće klima komore s krova vječnice te rashladnog freonskog chilera (Hitachi) s krova dvorišne strojarnice i pravilno zbrinavanje radne tvari. | kpl | 1
4 | Demontaža postojeće klima komore iz dvorišnog objekta te rashladnog freonskog chilera (Ciat - unutarnja + vanjska jedinica). | kpl | 1
5 | Odvoz demontirane opreme i izolacije izvan objekta, na mjesto koje odredi investitor ali ne na duže od 10 km . | kpl | 1
6 | Demontaža sve opreme u strojarnici na petom katu, podrumu i dvorišnoj strojarnici. | kpl | 1
7 | Čišćenje strojarnica na petom katu, podrumu i dvorištu od smeća, naslaga masti i ulja. | kpl | 1
8 | Demontaža starih kabela, starih nosača i polica i ostale elektro opreme koja nije u funkciji. | kpl | 1
9 | Demontaža ventilokonvektora koje je potrebno zamjeniti. ( 17 kom ) | kpl | 1
10 | Demontaža postojećeg Pireko sustava za održavanje tlak i automatsku nadopunu (A-3-II-T) s petog kata te njegovo premještanje u strojarnicu u podrum. | kpl | 1
UKUPNO DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI

## POSTROJENJE ZA GRIJANJE I HLAĐE
2 | POSTROJENJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Visokoučinska plinska apsorpcijska reverzibilna zračna dizalica topline snage grijanja 70,6 kW pri vanjskoj temperaturi od 7ºC i snage hlađenja od 87 kW pri vanjskoj temperaturi od 35ºC. Gorivo je prirodni plin ili ukapljeni naftni plin. Rashladna tvar toplinske pumpe je smjesa amonijak voda. Uređaj je izvedbe za vanjsku montažu tip RTCR 296-240/4 TK CV proizvođača ROBUR. Uređaj se isporučuje s modulirajućim regulacijom i mikroprocesorom. Uređaj se sastoji od pet modula s tvornički ugrađenim modulirajućim hidrauličkim pumpama. Moduli su hidraulički i električki povezani na zajedničkom postolju. Uređaj je namijenjen vanjskoj ugradnji. Sačinjeno od dvije plinske apsorpcijske reverzibilne zračne dizalice topline i tri apsorpcijska plinska hladnjaka.
Radna karakteristika:
Kapacitet grijanja A7/W50.............................70,6 kW
Kapacitet grijanja A -15/W50............................52 kW
Kapacitet hlađenja A35/W7...........................87 kW
Učinkovitost u grijanju………………………… 140 %
Učinkovitost u hlađenju……………………… 67 %
Max. temp. polaza vode u grijanju.......................60ºC
Max. temp. povrata vode u grijanju......................50ºC
Min. temp. polaza vode u hlađenju........................3ºC
Max. temp. povrata vode u hlađenju....................45ºC
Radno područje (vanjska temp.) -15ºC-45ºC
Nazivni protok vode grijanje/hlađenje.....6,08/14,11 m3/h
Nazivna potrošnja prirodnog plina grijanje/hlađenje ......……….....……..……....................5,44/13,47 m3/h
Potrošnja el. energije grijanje/hlađenje..2,14/ 5,11 kW
Napajanje..................................3-fazno, 50 Hz, 400 V
Razina zvučnog tlaka na 10m......................56 dB(A)
Dimenzije:
Priključak plina...................................................G˝ 6/4
Priključak vode...................................................G˝ 2
Dužina...........................................................6490 mm
Širina.............................................................1245 mm
Visina............................................................1400 mm
| Težina..............................................................2225 kg | kpl | 1 |  | 0
2 | Visokoučinska plinska apsorpcijska reverzibilna zračna dizalica topline snage grijanja 176,5 kW pri vanjskoj temperaturi od 7ºC i snage hlađenja od 68 kW pri vanjskoj temperaturi od 35ºC. Gorivo je prirodni plin ili ukapljeni naftni plin. Rashladna tvar toplinske pumpe je smjesa amonijak voda. Uređaj je izvedbe za vanjsku montažu tip RTAR 290-600 CV proizvođača ROBUR. Uređaj se isporučuje s modulirajućim regulacijom i mikroprocesorom. Uređaj se sastoji od pet modula s tvornički ugrađenim modulirajućim hidrauličkim pumpama. Moduli su hidraulički i električki povezani na zajedničkom postolju. Uređaj je namijenjen vanjskoj ugradnji.
Radna karakteristika:
Kapacitet grijanja A7/W50............................176,5 kW
Kapacitet grijanja A -15/W50...........................130 kW
Kapacitet hlađenja A35/W7...........................84,5 kW
Učinkovitost u grijanju………………………… 140 %
Učinkovitost u hlađenju……………………… 67 %
Max. temp. polaza vode u grijanju.......................60ºC
Max. temp. povrata vode u grijanju......................50ºC
Min. temp. polaza vode u hlađenju........................3ºC
Max. temp. povrata vode u hlađenju....................45ºC
Radno područje (vanjska temp.) -15ºC-45ºC
Nazivni protok vode grijanje/hlađenje.....15,02/14,5 m3/h
Nazivna potrošnja prirodnog plina......……….....……..…….....................13,60 m3/h
Potrošnja el. energije (S izvedba)…......……5,50 kW
Napajanje..................................3-fazno, 50 Hz, 400 V
Razina zvučnog tlaka na 10m......................56 dB(A)
Dimenzije:
Priključak plina...................................................G˝ 6/4
Priključak vode...................................................G˝ 2
Dužina...........................................................6490 mm
Širina.............................................................1245 mm
Visina............................................................1400 mm
| Težina..............................................................2395 kg | kpl | 2
3 | Mikroprocesorski daljinski upravljač DDC kao Robur za upravljanje grijaćim modulom | kpl | 2
4 | Interface upravljački modul kao Robur RB200 za vezu između postrojenja i DDC-a | kpl | 1
5 | Osjetnik vanjske temperature | kom | 1
6 | Osjetnici automatske regulacije: osjetnik polaznog voda ROBUR , osjetnik povratnog voda ROBUR i osjetnik vanjske temperature zajedno sa zaštitnim čahurama | kpl | 1
7 | Kompenzator cijevni fleksibilni, za vodu, navojni s holenderima
| DN50 | kpl | 4
| DN80 (za rashladnik Carrier) | kpl | 1
8 | Antivibracijske podloške za Robur skid s 5 jedinica (komplet od 10 komada) | kpl | 3
9 | Navojna kuglasta slavina, nazivnog tlaka PN 6, komplet s spojnim i brtvenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina za rad sa vodom:
| DN 50 (2") | kom | 4
| DN 65 (2 1/2") | kom | 4
| DN 80 (3") | kom | 4
10 | Leptirasta zaklopka za hlađenu i rashladnu vodu, međuprirubnička, s ručnim pogonom za upravljanje, nazivnog tlaka PN16, u kompletu vijcima potrebne duljine (120 mm) i maticama, slijedećih dimenzija: DN100 | kom | 4
11 | Prirubnički sklop (dvije prirubnice s grlom za zavarivanje, brtva 2 kom) za zavarivanje na cjevovod, izrađeni iz materijala St 35.8, slijedećih nazivnih promjera: DN100 / PN16 | kom | 2
12 | Inercijski spremnik vode kapaciteta 1000 l, sa dva priključka NO 80 i četiri priključka NO 100/PN16, difuzorima na svim priključcima i pregradom unutar spremnika koja onemogučuje mješanje struja, priključkom 3/4" na vrhu spremnika za odzračnik, priključkom na dnu za punjenje/pražnjenje 3/4", s tri puškice za temperaturne osjetnike u dnu, sredini i vrhu s toplinskom izolacijom debljine 100 mm predviđenom za hlađenje | kom. | 1
13 | Inercijski spremnik vode kapaciteta 200 l,sa četiri priključka NO 65,difuzorima na svim priključcima i pregradom unutar spremnika koja onemogučuje mješanje struja, priključkom 3/4" na vrhu spremnika za odzračnik, priključkom na dnu za punjenje/pražnjenje 3/4", s tri puškice za temperaturne osjetnike u dnu, sredini i vrhu s toplinskom izolacijom debljine 100 mm predviđenom za hlađenje | kom. | 1
14 | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda volumena 35 l, komplet sa sigurnosnim ventilom DN 20, tlakom otvaranja 3 bar, manometrom sa slavinom, te spojnim i brtvenim materijalom za ekspanziju sustava hlađenja. | kpl | 1
15 | Ventil s poklopcem i osiguračem od neovlaštenog rukovanja nazivnog tlaka PN 6, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom DN 25
| DN 20 | kom | 1
16 | Manometar za vodu komplet s cijevi, s trokrakom manometarskom kuglastom slavinom DN 15 (R 1/2") Ф 80, komplet s kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju tople/hladne vode, 0 – 6 bar | kpl | 4
17 | Automatski odzračni lončić kao proizvod "CALEFFI 501 MAXCAL" zajedno sa zapornim ventilom ili jednako vrijedan. (501500) | kom | 2
18 | Automatski odzračni lončić kao proizvod "CALEFFI DISCALAIR 551" ili jednako vrijedan. (551004) | kom | 10
19 | Odzračivač -odvajač nečistoća PN10, -DN 50,čelični zaštićen epoksi premazom uključivo izolaciju kao DIRTCAL 546209 -Calleffi | kom | 3
20 | Slavina za punjenje i pražnjenje s kapom, lancem i nastavkom za gumeno crijevo R 3/4” | kom | 2
21 | Slavina za punjenje i pražnjenje s kapom, lancem i nastavkom za gumeno crijevo R 1/2” | kom | 10
22 | Bešavne čelične cijevi za izradu razvodne mreže, uključujući i potreban broj koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, legurom za varenje, bojom za korekciju varenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje, sljedećih dimenzija i količina:
| DN 50 (2") | m | 18
| DN 65 (2 1/2") | m | 90
| DN 80 (3") | m | 26
| DN 100 (4") | m | 16
23 | Toplinska fleksibilna izolacija cijevnog razvoda instalacije hlađenja za unutarnju ugradnju. Predmetna izolacija je izolacijski materijal zatvorenih ćelija s parnom branom, baziran na ekstrudiranoj elastomernoj pjeni, crne boje (koeficijent otpora difuzije vodene pare m≥ 10 000 , toplinska vodljivost l≤0.033 W/mK pri 0°C). Debljina stjenke izolacije je 19 mm. Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija. Sljedećih dimenzija i količina za pocinčane čelične cijevi:
| DN 50 (2") | m | 18
| DN 65 (2 1/2") | m | 90
| DN 80 (3") | m | 26
| DN 100 (4") | m | 16
24 | Toplinski izolirani cjevovodi (prema gornjem opisu) koji se vode u vanjskom prostoru na krovu građevine dodatno se opremaju sa zaštitnom oblogom od Aluminijskog lima debljine 0,8 mm. Sve spojeve na Al oblozi u vanjskom prostoru zabrtviti vodonepropusnim kitom. Al - lim za cijevi sljedećih dimenzija i količina:
| DN 50 (2") | m | 18
| DN 65 (2 1/2") | m | 90
| DN 80 (3") | m | 26
| DN 100 (4") | m | 16
25 | Ojačavanje postojeće podkonstrukcija za postavljanje postrojenja za grijanje i hlađenje na krov. Sastoje se od potrebnih čeličnih profila, okaste čelične mreže (hodna površina), rukohvata i gazišta. Bojanje cjelokupne podkonstrukcije u dva sloja temeljne boje i dva sloja lakom otpornim na atmosferilije. Potrebno izraditi prema potrebi na terenu, a uz suglasnost nadzornog inženjera. Sa izradom istog. (Procijena oko 250 kg) | paušal | 1
26 | Izrada svih potrebnih građevinskih radova prilikom izrade građevinskih otvora kroz zidove(osam prolaza kroz zid ø100 - debljine zida od 50 - 70 cm), povećanje postojećih otvora za potrebe unosa opreme na mjesto ugradnje. Stavka uključuje i radove sanacije istih te dovođenje u zatečeno stanje te eventualno protupožarno brtvljene na mjestima prolaza instalacije kroz različite požarne sektore vatrootpornim kitom.Sve radove izvoditi uz suglasnost nadzornog inženjera. | kpl | 1
27 | Auto dizalice za podizanje novog plinskog postrojenja na ravni krov. Visina terase prema glavnoj prometnici cca 26,0 m, udaljenost glavne prometnice od mjesta demontaže cca 5,0 m, najteži pojedinačni uređaj cca 2000 kg. Stavkom je također potrebno predvidjeti skelu (cca. 26 m) za spuštanje cjevovoda s krova u strojarnicu u podrumu, krov vječnice i dvorišnu strojarnicu. U cijenu dizalice uračunati privremenu regulaciju prometa na glavnoj prometnici | kpl | 1
28 | Troškovi ovlaštenog servisera prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkcioniranje sustava. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjeravanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troškove je uključena atestna dokumentacija te upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku | kpl | 1
29 | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). | kpl | 1
30 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg). | kpl | 1
UKUPNO POSTROJENJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE

## OPREMA U STROJARNICI
3 | OPREMA U STROJARNICI
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda volumena 18 l, komplet sa sigurnosnim ventilom DN 20, tlakom otvaranja 3 bar, manometrom sa slavinom, te spojnim i brtvenim materijalom, za potrebe ekspanzije kruga povrata topline iz odsisnog kanala restorana (nape) za klima komoru restorana u dvorišnoj strojarnici. | kpl | 1
2 | Ventil s poklopcem i osiguračem od neovlaštenog rukovanja nazivnog tlaka PN 6, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom DN 25. Za klima komoru restorana u dvorišnoj strojarnici.
| DN 20 | kom | 1
3 | Kombinirani polazno/povratni kutni razdjelnik HV250-17K sa izolacijom i podnim nosačima Razdjelnik je izveden tako da je komora polaznog voda smještena unutar komore povratnog voda, Vanjska je komora iz cijevi 250×250 mm, unutarnja 160x160 mm, kutne mjere razdjelnika s izolacijom iznose 2325x2015 mm, Broj i vrsta priključaka: prema shemi, Razdjelnik je ispitan tlačnom probom i antikorozivno zaštićen temeljnom bojom, Materijal izrade je ugljični čelik kvalitete S235JRG2, Radni pritisak max. 6 bar, Temperatura 100°C, Plašt iz pocinčanog lima 1.0 mm, sa izrezima za priključke, izolacija 19mm, paronepropusna, Montirana na razdjelnik, podni nosači | kpl | 1
4 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije rashladno/ogrjevne vode kruga ventilokonvektora objekta 3 kao Wilo-Stratos 50/1-12, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, Količina protoka : 12 m3/h Visina dobave : 9.00 m Dop. radna temperatura (-20 °C ... +110 °C) : 20 °C Radni tlak/Nazivni tlak : PN 6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Potrošnja struje P1 : 0.038..0,532 kW Vrsta zaštite : IP X4D Cijevni priključak : DN 50 / PN6/10 | kpl | 1
5 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije rashladno/ogrjevne vode kruga ventilokonvektora zapadna strana kao Wilo-Stratos 80/1-12, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, Količina protoka : 28 m3/h Visina dobave : 9.00 m Dop. radna temperatura (-20 °C ... +110 °C) : 20 °C Radni tlak/Nazivni tlak : PN 6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Potrošnja struje P1 : 0.04..1,55 kW Vrsta zaštite : IP X4D Cijevni priključak : DN 80 / PN6/10 | kpl | 1
6 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije rashladno/ogrjevne vode kruga ventilokonvektora istok strana kao Wilo-Stratos 65/1-12, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, Količina protoka : 16 m3/h Visina dobave : 9.00 m Dop. radna temperatura (-20 °C ... +110 °C) : 20 °C Radni tlak/Nazivni tlak : PN 6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Potrošnja struje P1 : 0.038..0.8 kW Vrsta zaštite : IP X4D Cijevni priključak : DN 65 / PN6/10 | kpl | 1
7 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije rashladno/ogrjevne vode kruga ventilokonvektora ispod prozora u restoranu kao Wilo-Stratos 30/1-8, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, Količina protoka : 3 m3/h Visina dobave : 5.00 m Dop. radna temperatura (-20 °C ... +110 °C) : 20 °C Radni tlak/Nazivni tlak : PN 6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Potrošnja struje P1 : 0.0835 kW Vrsta zaštite : IP X4D Cijevni priključak : DN 30 / PN6/10 | kpl | 1
8 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije rashladno/ogrjevne vode kruga ventilokonvektora velika i mala dvorana kao Wilo-Stratos 40/1-8, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, Količina protoka : 7,5 m3/h Visina dobave : 5.00 m Dop. radna temperatura (-20 °C ... +110 °C) : 20 °C Radni tlak/Nazivni tlak : PN 6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Potrošnja struje P1 : 0.012....0,31 kW Vrsta zaštite : IP X4D Cijevni priključak : DN 40 / PN6/10 | kpl | 1
9 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije ogrjevne vode kruga radijatora restorana kao Wilo-Stratos 25/1-6, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, Količina protoka : 2 m3/h Visina dobave : 5.00 m Dop. radna temperatura (-20 °C ... +110 °C) : 20 °C Radni tlak/Nazivni tlak : PN 6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Potrošnja struje P1 : 0.009....0,085 kW Vrsta zaštite : IP X4D Cijevni priključak : DN 25 / PN6/10 | kpl | 1
10 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije ogrjevne vode kruga radijatora kao Wilo-Yonos Pico 25/1-8, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, Količina protoka : 2 m3/h Visina dobave : 3.00 m Dop. radna temperatura (-20 °C ... +110 °C) : 20 °C Radni tlak/Nazivni tlak : PN 6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Potrošnja struje P1 : 0.009....0,085 kW Vrsta zaštite : IP X4D Cijevni priključak : DN 25 / PN6/10 | kpl | 1
11 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije ogrjevne vode kruga podnog grijanja kao Wilo-Stratos Pico 15/1-6, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, Količina protoka : 1 m3/h Visina dobave : 3.00 m Dop. radna temperatura (-20 °C ... +110 °C) : 20 °C Radni tlak/Nazivni tlak : PN 6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Potrošnja struje P1 : 0.009....0,085 kW Vrsta zaštite : IP X4D Cijevni priključak : DN 15 / PN6/10 | kpl | 1
12 | Leptirasta zaklopka za hlađenu i rashladnu vodu, međuprirubnička, s ručnim pogonom za upravljanje, nazivnog tlaka PN16, u kompletu vijcima potrebne duljine (120 mm) i maticama, slijedećih dimenzija:
| DN125 | kom | 2
| DN100 | kom | 4
| DN80 | kom | 4
13 | Prirubnički sklop (dvije prirubnice s grlom za zavarivanje, brtva 2 kom) za zavarivanje na cjevovod, izrađeni iz materijala St 35.8, slijedećih nazivnih promjera: | kom | 2
| DN125 | kom | 1
| DN100 | kom | 5
| DN80 | kom | 5
14 | Prirubnički hvatač nečistoća komplet s spojnim i brtvenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina za rad sa vodom:
| DN100 | kom | 1
| DN80 | kom | 1
15 | Međuprirubnički nepovratni ventil nazivnog tlaka PN 16, Sljedećih dimenzija i količina za rad vodom:
| DN100 | kom | 1
| DN80 | kom | 1
16 | Navojna kuglasta slavina, nazivnog tlaka PN 6, komplet s spojnim i brtvenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina za rad sa vodom:
| DN 40 (6/4") | kom | 8
| DN 32 (5/4") | kom | 10
| DN 25 (1") | kom | 12
| DN 20 (3/4") | kom | 10
17 | Navojni hvatač nečistoća s ventilom kao CALEFFI , komplet s spojnim i brtvenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina za rad sa vodom:
| DN 40 (6/4") | kom | 3
| DN 32 (5/4") | kom | 3
| DN 25 (1") | kom | 5
| DN 20 (3/4") | kom | 1
18 | Navojni nepovratni ventil s zapornim ventilom kao CALEFFI BALLSTOP, nazivnog tlaka PN 16, Sljedećih dimenzija i količina za rad vodom:
| DN 40 (6/4") | kom | 3
| DN 32 (5/4") | kom | 3
| DN 25 (1") | kom | 5
| DN 20 (3/4") | kom | 1
19 | Odzračivač -odvajač nečistoća PN10,čelični zaštićen epoksi premazom uključivo izolaciju kao DIRTCAL 5462 -Calleffi, sljedećih dimenzija:
| DN 50 (2") | kom | 1
| DN 40 (6/4") | kom | 1
| DN 25 (1") | kom | 2
| DN 20 (3/4") | kom | 1
20 | Regulagulacijski balansni ventil s ugrađenim mjeračem protoka za direktno očitanje protoka. Navojni.
| DN 40 (6/4") | kom | 1
| DN 32 (5/4") | kom | 2
| DN 25 (1") | kom | 3
21 | Jednoputni ventil s elektromotornim pogonom za zatvaranje radijatorskog i podnog grijanja s utarnjim navojem kao ili jednako vrijedan „DANFOSS“. Sljedećih dimenzija i količina za rad sa vodom:
| DN 25 | kom | 2
| DN 20 | kom | 1
22 | Troputi mješajući regulacijski ventil za podno grijanje s unutarnjim navojem i elektromotornim pogonom kao ili jednako vrijedan „DANFOSS“ - DN20 | kpl | 1
23 | Kuglasta slavina za punjenje/pražnjenje, nazivnog tlaka PN 6, za ugradnju na najnižim točkama instalacije, prema mjesnim prilikama, komplet sa slijepim čepom na lančiću te nastavkom za gumeno crijevo, kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom. Slijedećih dimenzija i količina: 1/2" | kpl | 4
24 | Kuglasta slavina za punjenje/pražnjenje, nazivnog tlaka PN 6, za ugradnju na najnižim točkama instalacije, prema mjesnim prilikama, komplet sa slijepim čepom na lančiću te nastavkom za gumeno crijevo, kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom. Slijedećih dimenzija i količina: 3/4" | kom | 4
25 | Automatski odzračni lončić kao proizvod "CALEFFI 501 MAXCAL" zajedno sa zapornim ventilom ili jednako vrijedan. (501500) | kom | 4
26 | Automatski odzračni ventil s visokim učinkom 1/2". Tijelo od mesinga. Priključak navojni Ž. kao proizvod "CALEFFI DISCALAIR 551" ili jednako vrijedan. (551004) Pmax radni: 10 bar. Pmax odvajanja: 10 bar. Tmin÷Tmax: 0÷110°C. | kom | 16
27 | Okrugli bimetalni termometar za Ф 80 s navojnim priključkom 1/2" sa stražnje strane, komplet s kolčakom za ugradnju u cjevovod te spojnim i brtvenim materijalom. 0 - 120 °C | kpl | 20
28 | Manometar za sanitarnu vodu komplet s cijevi, s trokrakom manometarskom kuglastom slavinom DN 15 (R 1/2") Ф 80, komplet s kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju tople vode. 0 – 6 bar | kpl | 10
29 | Nabava propilen glikola, za pripremu omekšane vode i glikola, 35% , kao proizvod INA PROGLITERM. Za dizalice topline,grijuće module i solarne kolektore | lit | 150
30 | Bešavne čelične cijevi za izradu razvodne mreže, uključujući i potreban broj koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, legurom za varenje, bojom za korekciju varenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje, sljedećih dimenzija i količina:
| DN 32 (5/4") | m | 160
| DN 40 (6/4") | m | 20
| DN 50 (2") | m | 70
| DN 65 (2 1/2") | m | 26
| DN 80 (3") | m | 12
| DN 100 (4") | m | 12
| DN 125 (5") | m | 6
31 | Toplinska fleksibilna izolacija cijevnog razvoda instalacije hlađenja za unutarnju ugradnju. Predmetna izolacija je izolacijski materijal zatvorenih ćelija s parnom branom, baziran na ekstrudiranoj elastomernoj pjeni, crne boje (koeficijent otpora difuzije vodene pare m≥ 10 000 , toplinska vodljivost l≤0.033 W/mK pri 0°C). Debljina stjenke izolacije je 19 mm. Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija. Sljedećih dimenzija i količina za pocinčane čelične cijevi:
| DN 32 (5/4") | m | 160
| DN 40 (6/4") | m | 20
| DN 50 (2") | m | 70
| DN 65 (2 1/2") | m | 26
| DN 80 (3") | m | 12
| DN 100 (4") | m | 12
| DN 125 (5") | m | 6
32 | Toplinski izolirani cjevovodi (prema gornjem opisu) koji se vode u vanjskom prostoru na krovu građevine dodatno se opremaju sa zaštitnom oblogom od Aluminijskog lima debljine 0,8 mm. Sve spojeve na Al oblozi u vanjskom prostoru zabrtviti vodonepropusnim kitom. Al - lim za cijevi sljedećih dimenzija i količina:
| DN 25 (1") | m | 50
| DN 32 (5/4") | m | 120
| DN 40 (6/4") | m | 10
| DN 50 (2") | m | 50
| DN 65 (2 1/2") | m | 26
33 | Bešavne tvrde bakrene cijevi prema DIN 1786 za izradu razvodne mreže solarne instalacije, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, bojom za korekciju lemljenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Sljedećih dimenzija i količina:
| ø 18 × 1 | m | 10
| ø 22 × 1 | m | 12
| ø 28 × 1.5 | m | 150
34 | Toplinska fleksibilna izolacija cijevnog razvoda instalacije hlađenja za unutarnju ugradnju kao proizvod ARMACELL tip AF/Armaflex. Predmetna izolacija je izolacijski materijal zatvorenih ćelija s parnom branom, baziran na ekstrudiranoj elastomernoj pjeni, crne boje (koeficijent otpora difuzije vodene pare m≥ 10 000 , toplinska vodljivost l≤0.033 W/mK pri 0°C). Debljina stijenke izolacije je 19 mm. Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te specijalno Armaflex ljepilo HT625 i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija. Sljedećih dimenzija i količina za pocinčane čelične cijevi i bakrene cijevi:
| ø 18 × 1 | m | 10
| ø 22 × 1.5 | m | 12
| ø 28 × 1.5 | m | 150
35 | Razni tipski, pocinčani materijal za ovješenje i učvršćenje (držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, uz potrebne matice i vijke) sa umecima za zvučnu izolaciju, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 100
36 | Sitni potrošni materijal kao paljena žica, žica za zavarivanje, kisik, acetilen, argon, ostali plinovi, elektrode za elektrolučno zavarivanje, rezne i brusne ploče, pocinčana koljena t- komadi i redukcije malih dimenzija, holenderi, kolčaci, nazuvice, čepovi, brtve, kudjelja, teflonska traka, firnajz, maziva, vijci za lim i drvo, tipli, kistovi, boje, razrjeđivač, silikonski i drugi kitovi, neoprenska i ostala ljepila, gips ili slična punila, obujmice, šelne, podložne pločice, rascijepljene podložne pločice , pričvrsni materijal, proturne cijevi, okruglo željezo, plosnato željezo, navojne šipke, čelične perforirane trake za zavješenja, vijci, matice, gorivo za pogon alata i ostali nespecificirani materijal potreban za montažu | kpl | 1
37 | Izrada svih potrebnih građevinskih radova prilikom izrade građevinskih otvora kroz zidove (šesnaest prolaza kroz zid ø80 - debljine zida od 25 - 50 cm), povećanje postojećih otvora za potrebe unosa opreme na mjesto ugradnje. Stavka uključuje i radove sanacije istih te dovođenje u zatečeno stanje te eventualno protupožarno brtvljene na mjestima prolaza instalacije kroz različite požarne sektore vatrootpornim kitom. Sve radove izvoditi uz suglasnost nadzornog inženjera. | kpl | 1
38 | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). | kpl | 1
UKUPNO OPREMA U STROJARNICI

## PLINSKA INSTALACIJA
4 | PLINSKA INSTALACIJA
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
INSTALACIJA MJERENOG PLINA
1 | Polaganje plinske bešavne čelične cijevi prema DIN 2440, izvan zida, ispitane na nepropusnost, uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i pričvršćivanje, a bez građevinskih radova oko bušenja i uspostave zida:
| DN40 | m | 2
| DN65 | m | 6
2 | Čelični hamburški luk izrađen prema DIN 2605 R=1,5 Da=900 od materijala Č.1212 uz prilog atesta, DN 65 | kom | 2
3 | Kuglasta slavina - navojna, NO 40 – R 6/4” – apsorpcijska dizalica topline | kom | 3
OPREMA I MONTAŽA
4 | Spajanje apsorpcijske dizalice topline na plinski vod, fleksibilnim spojem i plinskom slavinom, s regulacijom | kpl | 3
5 | Bojanje cjelokupne plinske instalacije u dva sloja temeljne boje i dva sloja lakom otpornim na atmosferilije. | m² | 10
6 | Ispitivanje plinske instalacije i preuzimanje po MCP | paušal | 1
7 | Sitan materijal i pribor za spajanje i pričvršćivanje instalacije i opreme. | paušal | 1
8 | Doprema alata i materijala na gradilište. | paušal | 1
UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA

## SOLARNI SUSTAV
5 | SOLARNI SUSTAV ZA ZAGRIJAVANJE PTV-a
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Pločasti solarni kolektor auroTHERM VFK 145 V, za solarnu pripremu potrošne tople vode. Bruto/neto površina 2,51 m2/2,35m2. Za vertikalnu montažu na kosi krov. Solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve svjetlosti (91%). Serpetinski apsorber od aluminijskog i bakrene cijevi. Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu "plug&play". Atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (prema Solar Keymark). Dimenzije (D x Š x V): 2033 x 1233 x 80 mm Masa: 38 kg Zapremina: 1,85 l Maks. tlak: 10 bar Temperatura u stanju mirovanja: 199 °C Bruto površina: 2,51 m² Površina otvora: 2,35 m² Površina apsorbera: 2,33 m² Apsorber: Aluminij 0,5 x 1178 x 1978 mm α = 95% ε = 5% Izolacija stražnje stjenke: 40 mm Stupanj djelovanja: 79,0 % Faktor gubitka topline (k1): 3,72 W/m²K Faktor gubitka topline (k2): 0,016 W/m²K² | kom | 3
2 | Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore - montaža na kosi i na ravni krov U sklopu seta je: - čep s odzračivačem - čep s utorom za osjetnik DN 16" - čep - priključak za polazni/povratni vod 90°, DN16, G3/4" - 4 sigurnosna osigurača | kom | 1
3 | Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VFK U sklopu seta je: - 2 hidraulička priključka - 4 sigurnosna osigurača | kom | 2
4 | Okvir za montažu VFK V kolektora na ravni krov, s mogućnošću odabira kuta nagiba 30°, 45° i 60° | kom | 4
5 | Montažna šina za VFK V kolektore | kom | 3
6 | Ploče za postavku utega radi učvršćenja okvira | kom | 4
7 | Solarna stanica auroFLOW VMS 70 - integrirana visokoučinkovita solarna crpka - automatsko podešavanje protoka 2 do 25 lit./min - integrirani termometar (2x) i manometar (1x) - odzračivanje sustava putem integriranog automatskog separatora zraka ili ručno putem odzračnog ventila - do 70 m² pločastih kolektora te 56 m² vakuumskih kolektora - priključak za punjenje solarnog sustava sa solarnom tekućinom - integrirano prozirno kontrolno staklo putem kojega se može vidjeti protok solarne tekućine - sigurnosni ventil 6 bara - dvije zaporne slavine - četiri hidraulička priključka za solarni krug - jedan hidraulički priključak za ekspanzijsku posudu | kom | 1
8 | Spojni set za povezivanje auroFLOW VMS 70 s bakrenom cijevi (G 3/4 x 22/18) | kom | 1
9 | Zidni držač ekspanzijske posude sa zaštitnim ventilom 3/4\" | kom | 1
10 | Solarna ekspanzijska posuda 25 litara, montaža na zid | kom | 1
11 | Solarna zaštitna predspojna posuda 12 litara | kom | 1
12 | Solarna tekućina za nadopunjavanje sustava (10 l) | kom | 1
13 | Solarna tekućina za nadopunjavanje sustava (20 l) | kom | 2
14 | Solarni diferencijalni regulator auroMATIC 570 za solarnu pripremu potrošne tople vode s funkcijom dogrijavanja. Regulator uspoređuje temperature solarnog spremnika sa temperaturom solarnog kolektora te na osnovu temperaturne razlike upravlja visokoučinkovitom cirkulacijskom solarnom crpkom. Prikaz solarnog prinosa. Funkcija zaštite od legionele. Funkcija dogrijavanja. Funkcija odmrzavanja kolektora tijekom zimskih mjeseci. Funkcija godišnjeg odmora štiti sustav od pregrijavanja, hladeći spremnik tijekom noći te smanjujući efikasnost sustava. Zaštita od previsokih temperatura isključuje crpku u slučaju da temperatura kolektora dosegne kritičnu vrijednost. Opseg isporuke: - 1x kolektorski osjetnik VR 11 - 2x osjetnik spremnika VR 10 - Spojni kabel C1/C2 - Upute za instaliranje i rukovanje | kom | 1
15 | Sustav automatske separacije zraka 3/4", radni tlak 10 bara | kom | 1
16 | Okrugli, bivalentni solarni spremnik za toplu vodu auroSTOR VIH S 400 za solarne sustave s pojačanom cirkulacijom. Emajl s vodene strane spremnika i cijevne spirale. Mogućnost ugradnje električnog grijača od 2 ili 6 kW. Mogućnost kombiniranja s pločastim i vakuumskim kolektorima. Magnezijska zaštitna anoda i otvor za čišćenje. Zapremina spremnika: 400 l Maks. pogonski tlak spremnika: 10 bar Maks. temperatura tople vode: 85 °C Maks. temperatura tople vode polaznog voda: 110 °C Gubitak energije pri spremnosti za rad: 2,1 kWh/d Ogrjevna ploha izmjenjivača grijanja: 0,7 m² Zapremina vode za grijanje izmjenjivača topline: 4,5 l Gubitak tlaka u izmjenjivaču topline kod maks. potrebe za toplom vodom: 11 mbar Struja sredstva za grijanje: 900 l/h Izalazna snaga tople vode kod 45/10 °C: 190 l/10 min Ogrjevna ploha solarnog izmjenjivača topline: 1,5 m² Zapremina vode za grijanje solarnog izmjenjivača topline: 9,9 l Gubitak tlaka u izmjenjivaču topline kod solarnog pogona sa solarnom tekućinom: < 10 mbar Strujanje solarne tekućine: 300 l/h Priključci hladne i tople vode: R 1 Cirkulacijski priključak: R 3/4 Priključak polaznog i povratnog voda: R 1 Širina s oplatom: 810 mm Dubina s oplatom: 875 mm Visina: 1470 mm Vanjski promjer posude bez izolacije: 650 mm Težina (uklj. pakovinu i izolaciju): 169 kg Težina kod uređaja napunjenog i pripravnog za rad: 567 kg | kom | 1
17 | Set za zaštitu od legionela za solarne spremnike auroSTOR VIH S 300-500 | kom | 1
18 | Termometar za spremnike uniSTOR VIH R 300 - 500 i auroSTOR VIH S 300 - 500 | kom | 1
19 | Solarni odzračni lončić sa zapornim ventilom | kom | 2
20 | Sigurnosni temperaturni graničnik za spremnik | kom | 1
21 | Električni grijač za uniSTOR VIH R 300 - 500 i VIH S 300 - 500 (400V / 6 kW) | kom | 1
22 | Kuglasta slavina za pražnjenje, nazivnog tlaka PN 10, za ugradnju na najnižim točkama instalacije, prema mjesnim prilikama, komplet sa slijepim čepom na lančiću te nastavkom za gumeno crijevo, kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom. 1/2" | kom | 4
23 | Okrugli bimetalni termometar za Ф 80 s navojnim priključkom 1/2" sa stražnje strane, komplet s kolčakom za ugradnju u cjevovod te spojnim i brtvenim materijalom. 0 - 120 °C | kom | 2
24 | Manometar za solarni medij komplet s cijevi, s trokrakom manometarskom kuglastom slavinom DN 15 (R 1/2") Ф 80, komplet s kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju tople vode. Za ugradnju na instalaciju solarnog medija. 0 – 6 bar | kom | 2
25 | Razni tipski, pocinčani materijal za ovješenje i učvrščenje (držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, uz potrebne matice i vijke) sa umecima za zvučnu izolaciju, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 20
26 | Bešavne tvrde bakrene cijevi prema DIN 1786 za izradu razvodne mreže solarne instalacije, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, bojom za korekciju lemljenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Sljedećih dimenzija i količina:
| ø 18 × 1 | m | 30
27 | Toplinska fleksibilna izolacija cijevnog razvoda instalacije solarnog sustava za vanjsku ugradnju kao proizvod (prema DIN-u 4140, dio 1, materijal za gradnju klase B2). Predmetna izolacija je izolacijski materijal zatvorenih ćelija s parnom branom, baziran na ekstrudiranoj elastomernoj pjeni, obložen poliolefinskom folijom bijele boje (koeficijent otpora difuzije vodene pare m≥ 4000 , toplinska vodljivost l≤0.038 W/mK pri 0°C). Debljina stijenke izolacije je 19 mm. Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija. Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija. Sljedećih dimenzija i količina za bakrene cijevi i pocinčane čelične cijevi:
| ø 18 × 1 | m | 28
28 | Toplinski izolirani cjevovodi (prema gornjem opisu) koji se vode u vanjskom prostoru na krovu građevine dodatno se opremaju sa zaštitnom oblogom od Aluminijskog lima debljine 0,8 mm. Sve spojeve na Al oblozi u vanjskom prostoru zabrtviti vodonepropusnim kitom. Al - lim za cijevi sljedećih dimenzija i količina:
| ø 18 × 1 | m | 28
29 | Izrada svih potrebnih građevinskih radova prilikom izrade građevinskih otvora kroz zidove (šest prolaza kroz ravni krov ø50), povečanje postoječih otvora za potrebe unosa opreme na mjesto ugradnje. Stavka uključuje i radove sanacije istih te dovođenje u zatečeno stanje te eventualno protupožarno brtvljene na mjestima prolaza instalacije kroz različite požarne sektore vatrootpornim kitom. Sve radove izvoditi uz suglasnost nadzornog inženjera. | kompleta | 1
30 | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. | kompleta | 1
31 | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). | kompleta | 1
SOLARNI SUSTAV ZA ZAGRIJAVANJE PTV-a

## VENTILOKONVEKTORI
6 | VENTILOKONVEKTORI
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Isporuka ventilokonvektora, za rad s optočnim zrakom, parapetni, s maskom, dvocijevne izvedbe, s trobrzinskim ventilatorom, izoliranom okapnicom za sakupljanje kondenzata. Uključivo sa: setom priključnih cijevi 1/2", troputnim ON/OFF ventilom, zapornim i balansirajućim ventilom 1/2", fleksibilnim priključnim cijevima kao proizvod VENTILCLIMA, tip:
VCE 30
Qh=1940W; Qg=2330W
Dimenzije D/V/Š: 1060/610/225
Protok zraka: 352 m³/h
Razina buke: 41 dB (A)
| Težina: 22 kg | kom | 6
VCE 40
Qh=2030W; Qg=2640W
Dimenzije D/V/Š: 1060/480/225
Protok zraka: 344 m³/h
Razina buke: 40 dB (A)
| Težina: 23 kg | kom | 5
VCE 50
Qh=2790W; Qg=3270W
Dimenzije D/V/Š: 1260/480/225
Protok zraka: 495 m³/h
Razina buke: 43 dB (A)
| Težina: 27,7 kg | kom | 1
2 | Isporuka ventilokonvektora, za rad s optočnim zrakom, podstropni, s maskom, dvocijevne izvedbe, s trobrzinskim ventilatorom, izoliranom okapnicom za sakupljanje kondenzata. Uključivo sa: setom priključnih cijevi 1/2", troputnim ON/OFF ventilom, zapornim i balansirajućim ventilom 1/2", fleksibilnim priključnim cijevima kao proizvod VENTILCLIMA, tip:
VCE11
Qh=790W; Qg=1100W
Dimenzije D/V/Š: 660/610/225
Protok zraka: 189 m³/h
Razina buke: 41 dB (A)
| Težina: 14 kg | kom | 1
3 | Zidni prostorni termostat zajedno sa senzorom minimalne temperature polaza kao proizvod VENTILCLIMA : - ručni prekidač grijanje/hlađenje - namještanje sobne temperature - trobrzinski | kom | 11
4 | Isporuka ventilokonvektora, za rad s optočnim zrakom, parapetni, ugradbeni u nišu, bez maske, dvocijevne izvedbe, s trobrzinskim ventilatorom, izoliranom okapnicom za sakupljanje kondenzata. Uključivo sa: setom priključnih cijevi 1/2", troputnim ON/OFF ventilom, zapornim i balansirajućim ventilom 1/2", fleksibilnim priključnim cijevima kao proizvod VENTILCLIMA, tip:
VCE 42
Qh=2030W; Qg=2640W
Dimenzije D/V/Š: 820/460/220
Protok zraka: 344 m³/h
Razina buke: 40 dB (A)
| Težina: 23 kg | kom | 3
5 | Isporuka ventilokonvektora, za rad s optočnim zrakom, parapetni, ugradbeni u nišu, bez maske, dvocijevne izvedbe, s trobrzinskim ventilatorom, izoliranom okapnicom za sakupljanje kondenzata. Uključivo sa: setom priključnih cijevi 3/4", troputnim ON/OFF ventilom, zapornim i balansirajućim ventilom 3/4", fleksibilnim priključnim cijevima kao proizvod VENTILCLIMA, tip:
VCE 72
Qh=3510W; Qg=4370W
Dimenzije D/V/Š: 1020/565/220
Protok zraka: 578 m³/h
Razina buke: 46 dB (A)
| Težina: 32,7 kg | kom | 1
6 | Jedreno platno - elastični spoj za povezivanje ventilokonvektora s istrujnom klupicom, širine 15cm, duljine 500 cm uključivo sa svim potrebnim spojnicama | kpl | 4
7 | Prostorni termostat sa displejem za daljinsko upravljanje ventilokonvektorom kao proizvod VENTILCLIMA : - daljinski kontroler sa displejem, matičnom pločom smještenom na ventilokonvektor, zidni receiver s instalacijskom kutijom - prekidač grijanje/hlađenje - namještanje sobne temperature - trobrzinski | kom | 1
8 | Upravljačka kutija SDI-V za spajanje do 4 ventilokonvektora na jedan sobni termostat, za ventilokonvektore smještene u dvoranama | kom | 4
9 | Termostatski ventil 1/2" za radijator s termostatskom glavom, s ugrađenim tekućinskim osjetnikom kao Danffos ili jednako vrijedan. | kom | 38
10 | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). | kpl | 1
UKUPNO VENTILOKONVEKTORI

## KLIMA KOMORA
7 | KLIMA KOMORE
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Klima uređaj tip KEK 5-M-DV50S-S (Sustav : KK1 / klima komora vijećnice) (V=6000/6000 m3/h)
Izvedba kućišta:
Debljina panela: 50,0 mm
Oplata izvana:Pocinčano plastificirano
Oplata iznutra: Pocinčano
Dno iznutra: Pocinčano
Vodilice:Pocinčano
Profili: Plastificirani aluminij
Krov:Pocinčano plastificirano
Dvoetažna komora
Tlačna komora:KEK 5
Protok zraka:6.000 m3/h
Eksterni pad tlaka :550 Pa
Totalni pad tlaka :1.179 Pa
Dimenzije LxBxH :5.750,0x1.025,0x1.025,0 mm
Masa uređaja:1.267,00 kg
Odsisna komora:KEK 5
Protok zraka : 6.000 m3/h
Eksterni pad tlaka :550 Pa
Totalni pad tlaka :953 Pa
Dimenzije LxBxH :4.700,0x1.025,0x1.025,0 mm
Masa uređaja:443,00 kg
Elementi klima komore:
Regulacijska žaluzija Standardna izvedba S ugrađenim unutarnjim pogonom
Usisna / Istrujna hauba
Filter Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s EN 779 i EUROVENT 4/5 Klasa M5
Pločasti rekuperator: Izrađen kao unakrsni pločasti izmjenjivač, s brtvljenim aluminijskim lamelama u okviru od lima, tavom za sakupljanje kondenzata s odgovarajućim priključkom i sifonom. Izvedba s by-passom i žaluzijom Materijal lamela/okvira: Al/Al
Kada
By-pass žaluzija Standardna izvedba S ugrađenim unutarnjim pogonom
Eliminator kapljica Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog lima.
Ventilator direktno gonjeni Ventilatorsko kolo statički i dinamički balansirano na osovini direkno pogonjeno elektromotorom. Elektromotor pripremljen za spajanje frekvencijskog pretvarača. Ventilatorsko kola i motor ugrađeni na zajednički okvir s amortizerima. Usisni dio ventilatora pričvršćen na kućište elastičnim spojem.
Protok zraka (m3/h): 6.000
Eksterni pad tlaka (Pa): 550
Dinamički pad tlaka (Pa): 33
Totalni pad tlaka (Pa): 1.179 Nazivna snaga (kW): 2,85
Motor
Nazivna snaga (kW) 5,50 Napajanje: 3x400 V / 50 Hz Klasa učinkovitosti IE2
Servisna sklopka S kabliranjem
Grijač Izrađen od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij Materijal sabirnika: Bakar Ogrijevni učin kW 40,14 Temperatura zraka - ulaz °C 10,10 Temperatura zraka - izlaz °C 30,00 Medij Voda Temperatura medija - ulaz °C 55,00 Temperatura medija - izlaz °C 45,00 Pad tlaka medija kPa 13,67
Prazna jedinica U praznu sekciju instaliraju se zaporne armature, mješajući ventili i cirkulacijske pumpe izmjenjivača topline za grijanje i hlađenje
Hladnjak Izrađen od cijevi za cirkulaciju rashladnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Isporučuje se zajedno s eliminatorom kapljica, ugrađenim u kadi za sakupljanje kondenzata iz nehrđajućeg lima s navojnim cijevnim priključkom i sifonom. Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij Materijal sabirnika: Bakar Rashladni učin kW 35,00 Temperatura zraka - ulaz °C 28,80 Vlažnost zraka na ulazu % 54,0 Temperatura zraka - izlaz °C 17,54 Vlažnost zraka na izlazu % 88,8 Medij Glikol (30%) Temperatura medija - ulaz °C 7,00 Temperatura medija - izlaz °C 12,00 Pad tlaka medija kPa 16,96
Elastični spoj
Kada
Eliminator kapljica Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog lima
Filter
Vrećasti filter Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s EN 779 i EUROVENT 4/5. Klasa M5
Elastični spoj
Prazna jedinica
Ventilator direktno gonjeni Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini direkno pogonjeno elektromotorom. Elektromotor pripremljen za spajanje frekvencijskog pretvarača. Ventilatorsko kola i motor ugrađeni na zajednički okvir s amortizerima. Usisni dio ventilatora pričvršćen na kućište elastičnim spojem. Protok zraka (m3/h) 6.000 Eksterni pad tlaka (Pa) 550 Dinamički pad tlaka (Pa) 33 Totalni pad tlaka (Pa) 953 Nazivna snaga (kW) 2,22
Motor Nazivna snaga kW 4,00 Napajanje 3x400 V / 50 Hz Klasa učinkovitosti IE2
Servisna sklopka S kabliranjem
|  | kpl | 1
2 | Elementi automatske regulacije Siemens:
Climatix controller 21 I/O sa TCP/IP sučeljem POL638.00/STD
redne stezaljke sa oprugom za Climatix 635-638 POL063.86/STD
modul za proširenje 14 I/O POL955.00/STD
redne stezaljke sa oprugom modul 955 POL095.56/STD
Climatix display za ugradnju na ormar POL871.72/STD
Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa QBM81-10
Kanalski osjetnik temperature 400 mm, LG-Ni1000, OEM verzija QAM9120.040
Osjetnik CO2 QPA2000
Protusmrzavajući termostat, AC 24V, DC 0..10V, mjerno područje 0...15°C QAF64.2-J
Pomoćni materijal za QAF63/64 AQM63.2
Pogon žaluzija s povratnom oprugom, 2-točkasti, 7Nm, 230V, 90s, kružni GMA321.1E
Pogon žaluzija BPO, 0…10V, 15Nm, 24V, 150s, kružani GEB161.1E
grijač
Fiting za VVG/VXG41./44. DN50 ALG403
11/2',trokraki ventil, PN16 VXG44.40-25
Pogon ventila, 24V,hod 5,5mm kontinuirana regulacija SQS65
Cirkulacijska crpka kao: Wilo Stratos 32/1-10
hladnjak
Fiting za VVG/VXG41./44. DN32 ALG323
11/4',trokraki ventil, PN16, VXG44.32-16
Pogon ventila, 24V,hod 5,5mm kontinuirana regulacija SQS65
Cirkulacijska crpka Wilo Stratos 32/1-12
frekvetni
Frekventni regulator HVAC FC101, IP54, EMC, alfanum. panel,5,5 kW 131N0188
Frekventni regulator HVAC FC101, IP54, EMC, alfanum. panel,4,0 kW 131N0186
|  | kpl | 1
3 | Elektroupravljački ormar - unutarnja ugradnja
Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke).
Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru
|  | kpl | 1
4 | Klima uređaj tip KEK 5-M-LU50P-S (Sustav : KK2 - KUHINJA/RESTORAN) (V=6500 m3/h)
Izvedba kućišta: -Debljina panela 50,0 mm -Oplata izvana: Pocinčano predplastificirano -Oplata iznutra:Pocinčano -Dno iznutra:Pocinčano -Vodilice: Pocinčano -Profili: Plastificirani aluminij Izvedba i veličina : Tlačna komora: KEK 5 Protok zraka : 6.500 m3/h Eksterni pad tlaka : 800 Pa Totalni pad tlaka : 1.253 Pa Dimenzije LxBxH : 4.000,0x870,0x1.330,0 mm Masa uređaja: 868,00 kg
A - Usisna / istrujna jedinica Regulacijska žaluzija Standardna izvedba Elastični spoj F - Filter Panelni filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s EN 779 i EUROVENT 4/5. Klasa M5 WTH - Grijač - za rekuperaciju topline Vodeni/glikolni grijač Izrađen od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij Materijal sabirnika: Bakar Ogrijevni učin kW 28,43 Temperatura zraka - ulaz °C -18,00 Temperatura zraka - izlaz °C -5,00 Medij Etilen glikol Udio glikola % 30 Temperatura medija - ulaz °C 10,00 Temperatura medija - izlaz °C 0,00 Pad tlaka medija kPa 81,27
WTH - Grijač Vodeni grijač Izrađen od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij Materijal sabirnika: Bakar Ogrijevni učin kW 45,00 Temperatura zraka - ulaz °C -5,00 Temperatura zraka - izlaz °C 15,61 Medij Voda Udio glikola % Temperatura medija - ulaz °C 55,00 Temperatura medija - izlaz °C 45,00 Pad tlaka medija kPa 10,09 L - Prazna jedinica
VF - Ventilator direktno gonjeni Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini direkno pogonjeno elektromotorom. Elektromotor pripremljen za spajanje frekvencijskog pretvarača. Ventilatorsko kola i motor ugrađeni na zajednički okvir s amortizerima. Usisni dio ventilatora pričvršćen na kućište elastičnim spojem. Protok zraka m3/h 6.500 Eksterni pad tlaka Pa 800 Dinamički pad tlaka Pa 63 Totalni pad tlaka Pa 1.253 Nazivna snaga kW 3,03 - Motor Nazivna snaga kW 4,00 Napajanje 3x400 V / 50 Hz Klasa učinkovitosti IE2
Servisna sklopka S kabliranjem WTK - Hladnjak Vodeni/glikolni hladnjak Izrađen od cijevi za cirkulaciju rashladnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Isporučuje se zajedno s eliminatorom kapljica, ugrađenim u kadi za sakupljanje kondenzata iz nehrđajućeg lima s navojnim cijevnim priključkom i sifonom. Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij Materijal sabirnika: Bakar Rashladni učin kW 26,67 Temperatura zraka - ulaz °C 34,00 Vlažnost zraka na ulazu % 40,0 Temperatura zraka - izlaz °C 24,00 Vlažnost zraka na izlazu % 67,4 Medij Voda Udio glikola % Temperatura medija - ulaz °C 6,00 Temperatura medija - izlaz °C 12,00 Pad tlaka medija kPa 19,51
Elastični spoj Kada Eliminator kapljica Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog lima. *** Napomena VRATA ZA UNOS KOMORE MAX. ŠIRINE 1000 MM !!!
|  | kpl. | 1
5 | Elementi automatske regulacije Siemens:
Climatix controller 21 I/O sa TCP/IP sučeljem POL638.00/STD
redne stezaljke sa oprugom za Climatix 635-638 POL063.86/STD
modul za proširenje 14 I/O POL955.00/STD
redne stezaljke sa oprugom modul 955 POL095.56/STD
Climatix display za ugradnju na ormar POL871.72/STD
Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa QBM81-10
Kanalski osjetnik temperature 400 mm, LG-Ni1000, OEM verzija QAM9120.040
Protusmrzavajući termostat, AC 24V, DC 0..10V, mjerno područje 0...15°C QAF64.2-J
Pomoćni materijal za QAF63/64 AQM63.2
Pogon žaluzija s povratnom oprugom, 2-točkasti, 7Nm, 230V, 90s, kružni GMA321.1E
grijač
Trokraki ventil DN50, s prirubnicom VXF42.50-31.5
Pogon ventila, 24V,hod 20mm kontinuirana regulacija SAX61.03Y
Cirkulacijska crpka Wilo Stratos 25/1-10
grijač
Trokraki ventil DN50, s prirubnicom VXF42.50-31.5
Pogon ventila, 24V,hod 20mm kontinuirana regulacija SAX61.03Y
Cirkulacijska crpka Wilo Stratos 25/1-8
hladnjak
Fiting za VVG/VXG41./44. DN25 ALG253
1', trokraki ventil, PN16 VXG44.25-10
Pogon ventila, 24V,hod 5,5mm kontinuirana regulacija SQS65
Cirkulacijska crpka Wilo Stratos 25/1-10
frekvetni
Frekventni regulator HVAC FC101, IP54, EMC, alfanum. panel,4,0 kW 131N0186
|  | kpl. | 1
6 | Elektroupravljački ormar - unutarnja ugradnja
Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke).
Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru
|  | kpl. | 1
7 | Klima uređaj tip KEK 2P-M-LU50P-S (Sustav : KK 3,4 - PODSTROPNE KLIMA KOMORE POSLOVNIH KLUBOVA 1 I 2) (V=2000 m3/h)
Izvedba kućišta: -Debljina panela 50,0 mm -Oplata izvana: Pocinčano predplastificirano -Oplata iznutra:Pocinčano -Dno iznutra:Pocinčano -Vodilice: Pocinčano -Profili: Plastificirani aluminij Izvedba i veličina : Tlačna komora: KEK 2P Protok zraka : 2.000 m3/h Eksterni pad tlaka : 200 Pa Totalni pad tlaka : 482 Pa Dimenzije LxBxH : 2.000,0x1.025,0x515,0 mm Masa uređaja: 273,00 kg F - Filter Panelni filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s EN 779 i EUROVENT 4/5. Klasa M5
Regulacijska žaluzija Standardna izvedba Elastični spoj WTH - Grijač Vodeni/glikolni grijač Izrađen od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij Materijal sabirnika: Bakar Ogrijevni učin kW 30,27 Temperatura zraka - ulaz °C -15,00 Temperatura zraka - izlaz °C 30,00 Medij Voda Udio glikola % Temperatura medija - ulaz °C 60,00 Temperatura medija - izlaz °C 40,00 Pad tlaka medija kPa 8,38
L - Prazna jedinica VF - Ventilator direktno gonjeni Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini direkno pogonjeno elektromotorom. Protok zraka m3/h 2.000 Eksterni pad tlaka Pa 200 Dinamički pad tlaka Pa 11 Totalni pad tlaka Pa 482 Nazivna snaga kW
Motor Nazivna snaga kW 0,75 Napajanje 1x230 V / 50 Hz Klasa učinkovitosti IE4
Servisna sklopka S kabliranjem Priključna kutija S kabliranjem WTK - Hladnjak Vodeni/glikolni hladnjak Izrađen od cijevi za cirkulaciju rashladnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Isporučuje se zajedno s eliminatorom kapljica, ugrađenim u kadi za sakupljanje kondenzata iz nehrđajućeg lima s navojnim cijevnim priključkom i sifonom. Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij Materijal sabirnika: Bakar Rashladni učin kW 13,24 Temperatura zraka - ulaz °C 34,00 Vlažnost zraka na ulazu % 40,0 Temperatura zraka - izlaz °C 20,00 Vlažnost zraka na izlazu % 77,0 Medij Voda Udio glikola % Temperatura medija - ulaz °C 6,00 Temperatura medija - izlaz °C 12,00 Pad tlaka medija kPa 20,64
Elastični spoj Kada Eliminator kapljica Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog lima.
|  | kpl | 2
8 | Elementi automatske regulacije Siemens:
Climatix controller 21 I/O sa TCP/IP sučeljem, sa LED displayom POL638.70/STD
redne stezaljke sa oprugom za Climatix 635-638 POL063.86/STD
sobna jedinica POL822.60/STD
Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa QBM81-10
Kanalski osjetnik temperature 400 mm, LG-Ni1000, OEM verzija QAM9120.040
Protusmrzavajući termostat kapilara 3m QAF81.3
Pomoćni materijal za QA81.3 AQM63.3
Pogon žaluzija , 2-točkasti, 230VAC, kružni-2Nm,PO GQD321.1A
grijač
set fitinga 3 kom DN25 ALG253
Trokraki ventil, DN25, kvs 10 VXP45.25-10
Pogon ventila SSC61
hladnjak
set fitinga 3 kom G3/4" ALG153
Trokraki ventil, DN20, kvs 4 VXP45.20-4
Pogon ventila SSB61
Cirkulacijska crpka Wilo Stratos 25/1-8
|  | kpl. | 2
9 | Elektroupravljački ormar - unutarnja ugradnja
Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke).
Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru
|  | kpl. | 2
10 | PUŠTANJE UREĐAJA U POGON:
Tvornička montaža elemenata automatike na klima komoru :
pogoni žaluzina, dif. Presostati , osjetnici dif. Tlaka, protusmrzavajući i zažtitni termostati, frekventni pretvarači. Montaža kanalnih elemenata nije u obimu radova.
Kontrola unaprijed montiranih elemenata automatike na objektu:
kanalni ili prostorni osjetnici temperature i / ili vlage, kanalni i/ili prostorni osjetnici tlaka, sobnih upravljačkih jedinica, regulacijskih ventila s pogonima, cjevnih termostata i graničnika.
Kontrola kabelske instalacije ;
unaprijed položeni, označeni i spojeni kablovi na oba kraja. Kablovi moraju biti zaštićeni kabelskim kanalicama ili plastičnim cijevima, uvućeni u ormar i spojeni sukladno shemi proizvođača.
Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog pogona.
Programiranje DDC regulatora, ispitivanje signala za osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i električnog projekta.
Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke dokumentacije.
Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije.
Napomena:
PUP se izvodi kada su izvedene kompletna zračana, hidraulična i električna instalacija , te kada su prostorije pod projektiranim parametrima.(vrata, prozori, izolacija, bazen ispunjen toplom vodom). Sve instalacije nužno je izvesti prema važećim propisima i normama.O navedenom naručioc se očituje popunjavanjem obrazca pri dogovoru za PUP.
Naručioc je obvezan :
-obavijestiti proizvođaća 5 radnih dana prije zahtjevanog PUP.
-osigurati prisustvo izvođača električne, hidrauličke i zračne instalacije tijekom puštanja sustava u pogon.
-osigurati prisustvo korisnika kojeg će se poučiti upravljanju s uređajem te osposobiti za osnovni servis i intervencije.
|  | kpl | 1
11 | Kanalni izmjenjivač rekuperatora za ugradnju u odsis kuhinje - posebna izvedba bez lamela - Cu-FeZN P30LAR 20R-28T-740A 9C 1“
| Izvedba i veličina : Protok zraka : 5.600 m3/h Totalni pad tlaka : 98 Pa Dimenzije LxBxH : 905,0x680,0x905,0 mm Masa uređaja: 144,00 kg Rekuperacija = 25 kW Pad tlaka medija 36 kPa | kpl | 1
12 | Spajanje klima komore vijećnice na postojeće dobavne i odsisne kanale. U stavcije je potrebno predvidjeti prijelazni komade s nove klima komore na postojeće kanale. Limeni izolirani kanali za dovod zraka izrađeni iz pocinčanog lima deb. 0,75 mm, komplet sa lukovima, račvama prijelaznim komadima i fazonskim dijelovima. Kanali su izolirani Armaflex izolacijom debljine 6 mm. (Procijena 250 kg) | paušal | 1
13 | Spajanje klima komore restorana na postojeće dobavne i odsisne kanale. U stavcije je potrebno predvidjeti prijelazni komade s nove klima komore na postojeće kanale. Limeni izolirani kanali za dovod zraka izrađeni iz pocinčanog lima deb. 0,75 mm, komplet sa lukovima, račvama prijelaznim komadima i fazonskim dijelovima. Kanali su izolirani Armaflex izolacijom debljine 6 mm. (Procijena 200 kg) | paušal | 1
14 | Spajanje podstropnih klima komore poslovnih klubova (2 kom) na postojeće dobavne i odsisne kanale. U stavcije je potrebno predvidjeti prijelazni komade s nove klima komore na postojeće kanale. Limeni izolirani kanali za dovod zraka izrađeni iz pocinčanog lima deb. 0,75 mm, komplet sa lukovima, račvama prijelaznim komadima i fazonskim dijelovima. Kanali su izolirani Armaflex izolacijom debljine 6 mm. (Procijena 400 kg) | paušal | 1
15 | Uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka prije čišćenja dobavnih i odsisnih kanala viječnice. Kemijsko čišćenje kanala, čišćenje pomocu četki ili metodom “suhog leda” ovisno o dimenzijama kanala. Dezinfekciju kompletne ventilacije. Uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka nakon čišćenja. Snimka kanala prije i nakon čišćenja. U stavku je potrebno uključiti ispitivanje i čiščenje istujnih anemostata i usisnih rešetki te njihovo podešavanje. | m | 55
16 | Uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka prije čišćenja dobavnih i odsisnih kanala restorana/kuhinje. Kemijsko čišćenje kanala, čišćenje pomocu četki ili metodom “suhog leda” ovisno o dimenzijama kanala. Dezinfekciju kompletne ventilacije. Uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka nakon čišćenja. Snimka kanala prije i nakon čišćenja. U stavku je potrebno uključiti ispitivanje i čiščenje istujnih i usisnih rešetki te njihovo podešavanje. | m | 145
17 | Uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka prije čišćenja dobavnih i odsisnih kanala poslovnih klubova. Kemijsko čišćenje kanala, čišćenje pomocu četki ili metodom “suhog leda” ovisno o dimenzijama kanala. Dezinfekciju kompletne ventilacije. Uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka nakon čišćenja. Snimka kanala prije i nakon čišćenja. U stavku je potrebno uključiti ispitivanje i čiščenje istujnih i usisnih rešetka te njihovo podešavanje. | m | 85
18 | Čišćenje od hrđe i bojanje cjelokupne postojeće podkonstrukcije klima komore vijećnice u dva sloja temeljne boje i dva sloja lakom otpornim na atmosferilije. | m² | 12
19 | Sitni potrošni materijal | paušal | 1
20 | Konzole,ovjesi, i slično. | paušal | 1
21 | Dizalice za skidanje i podizanje sekcija klima komore vijećnice na ravni krov vijećnice u dvorištu. Visina ravnog krova vijećnice cca 13,0 m. Najteža pojedinačna sekcija cca 2000 kg. | paušal | 1
22 | Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na gradilište, dizanje plinskih agregata, te povrat alata i preostalog materijala na skladište izvođača. | paušal | 1
23 | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). | paušal | 1
UKUPNO KLIMA KOMORE

## ELEKTRO I AUT REG
8 | ELEKTRORADOVI I AUTOMATSKA REGULACIJA Sve stavke u ovom troškovniku sadrže, ako nije drukčije navedeno, nabavu i dopremu specificirane opreme te sve potrebne radove i montažni materijal za: ugradnju (montažu), spajanje, pregled, ispitivanje i dovođenje u potpunu funkcionalnost, sve u skladu sa zahtjevima, opisima, nacrtima, odnosno tehničkim rješenjima iz glavnog projekta te u skladu s odredbama važećih propisa i hrvatskih normi. U svim stavkama u kojima se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih uvjeta predmeta nabave predlaže proizvođač i tip predmeta nabave, može se nuditi i neki drugi jednakovrijedan predmet nabave istih ili odgovarajućih svojstava.
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
8.1 | Elektro upravljački ormar RO-STROJ, isporučen kompletno ožičen, ispitan, sa softverskom aplikacijom PLC-a i HMI za vođenje sustava, sastavljen od: - kućišta ormara, samostojeća izvedba 600*2000*300 mm(ŠxVxD), - montažne ploče i podnožja 100 mm, - plastificirani prema RAL-u Investitora, - jednih vrata s ključem, - elektroenergetske opreme prekidne moći 10 kA, a sve u skladu s jednopolnom shemom +RO-STROJ - sklopnika (230 V AC), transformatora 230/24 V AC, releja, pomoćnih kontakta, signalizacije putem dvobojnih LED dioda, izbornih sklopki, a sve u skladu s jednopolnom shemom +RO-STROJ, - upravljača ROBUR DDC (ugradnja 2 komada), - upravljača RB200 (ugradnja), - programabilnog logičkog kontrolera sa ulazima/izlazima 14DI/10DO/8xRTD/2AO, Modbus RTU komunikacija - operatorskim panelom osjetljivim na dodir, veličine ekrana 7“. Ormar treba biti opremljen aplikacijskom shemom sa prikazom svih vitalnih dijelova s prikazom rada ili greška. Potrebno je predvidjeti grupni svjetlosni i zvučni alarm. Softverska aplikacija PLC-a predviđa komunikaciju (nadzor) rada klima komora i daljinski start/stop (čvrsto ožičenje) klima komora i chillera.Ormar treba isporučiti s izvješćem o ispitivanju, ispravom sukladnosti proizvoda i uputama za korištenje na hrvatskom jeziku | kpl | 1
8.2 | Kabeli i kabelske police RO-STROJ
8.2.1 | Kabel NYY 5x6 mm2 | m | 50
8.2.2 | Kabel NYY 5x2.5 mm2 | m | 240
8.2.3 | Kabel NYY 5x1.5 mm2 | m | 245
8.2.4 | Kabel NYY 3x1.5 mm2 | m | 200
8.2.5 | Kabel ROBUR CANBUS | m | 200
8.2.6 | Kabel LIYCY 3x0.75 mm2 | m | 240
8.2.7 | LIYCY 2x0.75 mm2 | m | 330
8.2.8 | Kabel Cat5e | m | 90
8.2.9 | PNT cijev fi 16mm | m | 50
8.2.10 | Plastificirana metalna (SAPA) cijev, 15,5mm | m | 40
8.2.11 | Označavanje kabela na oba kraja graviranim pločicama, sveukupno 35 kabela | paušal | 1
8.2.12 | Pocinčani kanal PK100, perforirani, V50mm x Š100mm / 3m dužine + klik spojnice, sa pocinčanim poklopcem PPK100 i zidnim/stropnim nosačima | m | 100
8.2.13 | Pocinčani kanal PK50, perforirani, V30mm x Š50mm / 3m dužine + klik spojnice, sa pocinčanim poklopcem PPK50 | m | 30
8.2.14 | Sitni i krupni potrošni i montažni materijal (vijci, tiple, vezice,..) | paušal | 1
8.2.15 | Montaža kabelskih polica i cijevi i polaganje/ožičenje kabela/ormara | paušal | 1
8.2.16 | Ispitivanje elektroinstalacije | paušal | 1
8.3 | Kabeli i kabelske police RO-KKK, RO-KKV
8.3.1 | Kabel NYY 5x6 mm2 | m | 80
8.3.2 | Kabel NYY 4x2.5 mm2 | m | 75
8.3.3 | Kabel NYY 5x1.5 mm2 | m | 280
8.3.4 | Kabel NYY 3x1.5 mm2 | m | 105
8.3.5 | Kabel LIYCY 3x0.75 mm2 | m | 160
8.3.6 | Kabel LIYCY 2x0.75 mm2 | m | 400
8.3.7 | Kabel Cat5e | m | 90
8.3.8 | PNT cijev fi 16mm | m | 50
8.3.9 | Plastificirana metalna (SAPA) cijev, 15,5mm | m | 15
8.3.10 | Označavanje kabela na oba kraja graviranim pločicama, sveukupno 30 kabela | paušal | 1
8.3.11 | Pocinčani kanal PK100, perforirani, V50mm x Š100mm / 3m dužine + klik spojnice, sa pocinčanim poklopcem PPK100 i zidnim/stropnim nosačima | m | 70
8.3.12 | Pocinčani kanal PK50, perforirani, V30mm x Š50mm / 3m dužine + klik spojnice, sa pocinčanim poklopcem PPK50 | m | 40
8.3.13 | Sitni i krupni potrošni i montažni materijal (vijci, tiple, vezice,..) | paušal | 1
8.3.14 | Montaža kabelskih polica i cijevi i polaganje/ožičenje kabela/ormara | paušal | 1
8.3.15 | Ispitivanje elektroinstalacije | paušal | 1
8.4 | Kabeli i kabelske police RO-KKPK1, RO-KKPK2
8.4.1 | Kabel NYY 5x4 mm2 | m | 80
8.4.2 | Kabel NYY 4x1.5 mm2 | m | 60
8.4.3 | Kabel NYY 5x1.5 mm2 | m | 90
8.4.4 | Kabel NYY 3x1.5 mm2 | m | 60
8.4.5 | Kabel LIYCY 3x0.75 mm2 | m | 160
8.4.6 | Kabel LIYCY 2x0.75 mm2 | m | 140
8.4.7 | Kabel Cat5e | m | 90
8.4.8 | PNT cijev fi 16mm | m | 40
8.4.9 | Plastificirana metalna (SAPA) cijev, 15,5mm | m | 20
8.4.10 | Označavanje kabela na oba kraja graviranim pločicama, sveukupno 20 kabela | paušal | 1
8.4.11 | Pocinčani kanal PK100, perforirani, V50mm x Š100mm / 3m dužine + klik spojnice, sa pocinčanim poklopcem PPK100 i zidnim/stropnim nosačima | m | 60
8.4.12 | Pocinčani kanal PK50, perforirani, V30mm x Š50mm / 3m dužine + klik spojnice, sa pocinčanim poklopcem PPK50 | m | 30
8.4.13 | Sitni i krupni potrošni i montažni materijal (vijci, tiple, vezice,..) | paušal | 1
8.4.14 | Montaža kabelskih polica i cijevi i polaganje/ožičenje kabela/ormara | paušal | 1
8.4.15 | Ispitivanje elektroinstalacije | paušal | 1
8.5 | Sustav zaštite od djelovanja munje i izjednačenje potencijala
8.5.1 | Okrugli vodič od nehrđajućega čelika dimenzije fi8mm, namijenjen prvenstveno izradi lovećih i odvodnih vodova, te povezivanju sa uzemljenjem tip kao HERMI RH3 ŽICA RF 8mm H2 | m | 25
8.5.2 | Križna spojnica, sastavljena od 3 pločice dimenzija 58 mm x 68 mm, vijaka i matica M8, namijenjena izvedbi mjernih i ostalih spojeva između okruglih i plosnatih vodiča do širine 42 mm u zemlji i iznad nje tip kao HERMI KON02 A | kom | 4
8.5.3 | Loveća palica za zaštitu manjih klimatskih naprava, svijetlosnih kupola ili inih dijelova, tp kao HERMI LOP04 Al Φ16 / Φ10 4m (3m + 1m) | kom | 2
8.5.4 | Pričvršćujući komplet za postavljanje loveće palice LOP04 za ravne krovove. Komplet sadrži betonski stalak sa pričvršćujućim navojem M16. Pričvršćujući komplet se upotrebljava i za pričvršćivanje lovećih palica do 9m, prilikom čega je palicu potrebno dodatno usidrati s »V« ili »T« elementima za distanciranje, tip kao HERMI LOP-P02 | kom | 2
8.5.5 | Element za distanciranje za postavljanje lovećih palica LO P04. Komplet sadrži jedan element za distanciranje koji se pričvrsti na loveću palicu, tip kao HERMI LOP-''I'' DIST | kom | 2
8.5.6 | Križna spajalica, za LOVEĆE PALICE LOP, sastavljena od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i vijaka te matice M8, namijenjena izvedbi kontaktnog spoja između loveće palice LO P02, LO P03, LO P04 (Φ16 mm) i gromobranskim vodičom (Φ8 – Φ10 mm), tip kao HERMI KON07 | kom | 2
8.5.7 | Krovni nosač, primjeren za ravne krovove s bitumenskom hidro izolacijom i slične. Nosač je sastavljen od betonske kocke i nosača gromobranskog vodiča i podstavne trake, tip kao HERMI SON17 + TRAKA | kpl | 35
8.5.8 | PREMOSTNI KABEL, dimenzije 16 mm2, dužine 150 mm, 2x kabel s vijkom i maticom, namijenjen premošćivanju pojedinih metalnih dijelova gromobranske instalacije i izjednačavanje potencijala, tip kao HREMI KON05-1 | kom | 5
8.5.9 | P/F vodić, 16mm2, za glavno i dopunsko izjednačenje potencijala | m | 50
8.5.10 | Montaža i povezivanja, na krovu građevine, u strojarnici, sustava zaštite od djelovanja munje na građevinu I izjednačenje potencijala | paušal | 1
8.5.11 | Ispitivanje elektroinstalacije | paušal | 1
UKUPNO ELEKTRORADOVI I AUTOMATSKA REGULACIJA

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Poz | Opis
1 | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI
2 | POSTROJENJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE
3 | OPREMA U STROJARNICI
4 | PLINSKA INSTALACIJA
5 | SOLARNI SUSTAV ZA ZAGRIJAVANJA PTV-a
6 | VENTILOKONVEKTORI
7 | KLIMA KOMORE
8 | ELEKTRORADOVI I AUTOMATSKA REGULACIJA
Ukupno bez PDV-a
PDV 25%
Ukupno sa PDV-om