## DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI
1 | PLINSKO APSORPCIJSKO POSTROJENJE
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža postojećih ventilokonvektora i termostata (37 kom) u cijelom objektu, odvozom demontirane opreme i izolacije izvan objekta, na mjesto koje odredi investitor ali ne na duže od 10 km. | kpl | 1
2. | Demontažu drvenih obloga u parapetu na mjestu postojećih ventilokonvektora i njeno vračanje u prvobitno stanje nakon ugradnje novih ventilokonvektora. | paušal | 1
3. | Pražnjenje sustava centralnog grijanja i uskladištenje medija (Glikol+voda). Nakon demontaže i tlačne probe punjenje sustava istim. | kpl | 1
UKUPNO DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI

## VENTILOKONVEKTORI
2 | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE/HLAĐENJE
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1. | Isporuka ventilokonvektora, za rad s optočnim zrakom, parapetni, s maskom, dvocijevne izvedbe, s trobrzinskim ventilatorom, izoliranom okapnicom za sakupljanje kondenzata. Uključivo sa: setom priključnih cijevi 1/2", troputnim ON/OFF ventilom, zapornim i balansirajućim ventilom 1/2", senzorom minimalne temperature polaza TC; pomoćna odvodna posuda za vertikalnu jedinicu, kao proizvod VENTILCLIMA, tip:
1.1. | VCE 28 | kom | 1
Qh=1143W; Qg=1650W
Dimenzije D/V/Š: 860/480/225
Protok zraka: 244 m³/h
Razina buke: 41 dB (A)
Težina: 17,2 kg
1.2. | VCE 38 | kom | 3
Qh=1864W; Qg=2330W
Dimenzije D/V/Š: 1060/480/225
Protok zraka: 343 m³/h
Razina buke: 41 dB (A)
Težina: 21,8 kg
1.3. | VCE 68 | kom | 1
Qh=3071W; Qg=3940W
Dimenzije D/V/Š: 1260/480/225
Protok zraka: 579 m³/h
Razina buke: 47 dB (A)
Težina: 25,9 kg
2. | Isporuka ventilokonvektora, za rad s optočnim zrakom, parapetni, ugradbene jedinice (bez maske), dvocijevne izvedbe, s trobrzinskim ventilatorom, izoliranom okapnicom za sakupljanje kondenzata. Uključivo sa: setom priključnih cijevi 1/2", troputnim ON/OFF ventilom, zapornim i balansirajućim ventilom 1/2", senzorom minimalne temperature polaza TC; pomoćna odvodna posuda za vertikalnu jedinicu, kao proizvod VENTILCLIMA, tip:
2.1. | VCE 22 | kom | 22
Qh=1143W; Qg=1650W
Dimenzije D/V/Š: 620/460/220
Protok zraka: 244 m³/h
Razina buke: 41 dB (A)
Težina: 17,2 kg
2.2. | VCE 32 | kom | 4
Qh=1864W; Qg=2330W
Dimenzije D/V/Š: 620/460/220
Protok zraka: 343 m³/h
Razina buke: 41 dB (A)
Težina: 21,8 kg
2.3. | VCE 62 | kom | 6
Qh=3071W; Qg=3940W
Dimenzije D/V/Š: 1020/460/220
Protok zraka: 579 m³/h
Razina buke: 47 dB (A)
Težina: 25,9 kg
*NAPOMENA - navedene specifikacije su uzete pri 2. stupnju (od 3) rada ventilokonvektora; 1 = min., 3 = max.
3. | Upravljačka kutija SDI-V za spajanje do 4 ventilokonvektora na jedan sobni termostat, za ventilokonvektore smještene u dvoranama | kom | 7
4. | Zidni sobni termostat kao VENTILCLIMA, tip kao: i-DIGIT ZERO, digitalni termostat sa LCD ekranom sa podesivim osvjetljenjem, prikazom temperature prostora, temperature podešenja, vremensko podešavanje rada (satno i tjedno). Sa funkcijama ekonomičnog rada, funkcijom protiv zamrzavanja, mogućnošću spajanja vanjskog senzora temperature, mogućnošću spajanja senzora otvorenosti prozora. Ugrađena komunikacija RS485 i potpuno upravljanje putem MODBUS RTU protokola Napajanje: 230 V / 50 Hz Izlaz: 1 A; 230 V | kom | 7
5. | Zidni sobni termostat kao VENTILCLIMA, tip kao: i-BASIC 2, priključci za osjetnik temperature polaza zraka i osjetnik minimalne temperature vode, 2 izlaza za ON/OFFventil 230 Vac / električni grijač, izlaz za električni grijač. Osnovne funkcije: Uključivanje i isključivanje uređaja Podešavanje temperature prostorije Ručno podešavanje: grijanje/isključeno/hlađenje ili automatski (pomoću senzora polaza vode) Instalacija: - na zid, na ravnu površinu sa montažnim priborom - direktno na jedinicu (samo za zračne izvedbne), potreban je osjetnik temperature zraka. Priključna snaga: 230 Vac 50 Hz Izlaz: 1A; 230 Vac | kom | 17
6. | Sitno potrošni materijal potreban za ugradnju sve gore navedene opreme do potpune pogonske funkcionalnosti kao paljena žica, žica za zavarivanje, kisik, acetilen, argon, ostali plinovi, elektrode za elektrolučno zavarivanje, rezne i brusne ploče, , vijci za lim, sidreni vijci, tipli, kistovi, boje, razrjeđivač, silikonski i drugi kitovi, neoprenska i ostala ljepila, gips ili slična punila, obujmice, šelne, podložne pločice, rascijepljene podložne pločice , pričvrsni materijal, proturne cijevi, okruglo željezo, plosnato željezo, navojne šipke, čelične perforirane trake za zavješenja, vijci, matice, gorivo za pogon alata i ostali nespecificirani materijal potreban za montažu i uzemljenje | pauš | 1
7. | Montaža kompletne instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku , te jamstvene listove. | pauš | 1
8. | Izrada prijelaznog komada između postojećih plenuma s novim ventilokonvektorima. Sve napraviti prema situaciji na terenu. Stavkom obuhvatiti prijelazni komad izrađen od aluminijskog lima debljine 0,8 mm zajedno sa brtvenim, izolacijskim i steznim materijalom. (Postojeće istrujne rešetke i plenum se zadržavaju) | kom | 32
9. | Zamijena postojećeg aluminijskog radijatora u podrumu arhive sa novim čeličnim pločastim radijatorom kao VOGEL & NOOT tip K22 600x1400 (1208W) zajedno sa termostatskim ventilom i prigušnicom, bakrenim cijevima Cu 15 - 25 m, svim potrebnim prijelaznim komadima i koljenima. | pauš | 1
UKUPNO VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE/HLAĐENJE

## ELEKTRO I AUT REG
3 | ELEKTRORADOVI I AUTOMATSKA REGULACIJA Sve stavke u ovom troškovniku sadrže, ako nije drukčije navedeno, nabavu i dopremu specificirane opreme te sve potrebne radove i montažni materijal za: ugradnju (montažu), spajanje, pregled, ispitivanje i dovođenje u potpunu funkcionalnost, sve u skladu sa zahtjevima, opisima, nacrtima, odnosno tehničkim rješenjima iz glavnog projekta te u skladu s odredbama važećih propisa i hrvatskih normi. U svim stavkama u kojima se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih uvjeta predmeta nabave predlaže proizvođač i tip predmeta nabave, može se nuditi i neki drugi jednakovrijedan predmet nabave istih ili odgovarajućih svojstava.
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
3.1 | Elektroinstalacije ventilokonvektora
3.1.1 | Montaža i ožičenje termostata na elektroinstalaciju | komplet | 35
3.1.2 | Spajanje ventilokonvektora na elektroinstalaciju | komplet | 35
3.1.3 | Ispitivanje elektroinstalacije | paušal | 1
3.1.4. | Izrada elektroinstalacija za povezivanje ventilokonvektora sa upravljačkom kutijom i zidnim sobnim termostatima, kabelom tip kao YSLY 10x0,5 mm i po potrebi izradu šlica, zatvaranje šlica, zaštitnu cijev | m | 105
| UKUPNO ELEKTRORADOVI I AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  | 0

## GRAĐEVINSKI RADOVI
4 | GRAĐEVINSKI RADOVI
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Zaštita radnog prostora PVC folijom za cijelo vrijeme izvođenja radova u prostorijama . Za vrijeme izvođenja radova u prostoriji uposlenici će biti preseljeni u druge prostorije po dogovoru sa korisnikom objekta. Po završetku pojedine faze radova prostor je potrebno dovesti u prvobitno stanje. Čišćenje glavnog hodnika izvodi se svakodnevno. | m² | 400
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Poz | Opis
1 | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI | 0
2 | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE/HLAĐENJE | 0
3 | ELEKTRORADOVI I AUTOMATSKA REGULACIJA | 0
4 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
| Ukupno bez PDV-a | 0
| PDV 25% | 0
| Ukupno sa PDV-om | 0